4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ

ВОДООТВЕДЕНИЯ  ДВУБРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ   МО  АБИНСКИЙ  РАЙОН

4.1   Структура сбора и очистки сточных вод поселения

Существующая система канализации  пос. Двубратский  раздельная:

-хозяйственно-бытовые  воды отводятся единой сетью;

-дождевые воды отводятся с отдельных территорий поселка на рельеф.

Сточные воды пос. Двубратского образованы хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилых домов и стоком с территории ФКУ ИК-2 ФСИН России по Краснодарскому краю. Сбор сточных вод осуществляется сетью самотечной канализации. Сточные воды поселка собираются четырьмя насосными станциями КНС и отводятся на очистные сооружения.

Отвод сточных вод предусмотрен с территории зоны жилой многоэтажной застройки и общественно-деловой зоны.

Наружная канализационная сеть состоит из внутриквартальных, уличных подземных сетей, труб и коллекторов.

Протяженность системы канализации: напорной – 2,72 км, самотечной сети – 2,255 км.

По территории поселка  рассредоточены 4 канализационных насосных станции.

Зоной действия КНС является вся территория поселка.

Из  КНС-Б  стоки по двум напорным коллекторам диаметром 150 мм поступают на очистные сооружения производительностью, расположенные севернее поселка, с последующим сбросом на рельеф.

Сети хозяйственно-бытовой канализации, насосные станции и очистные сооружения состоят на балансе Администрации сельского поселения; насосные станции и очистные сооружения переданы в хозяйственное ведение ООО «Меркурий - Плюс».

4.2 Канализационные очистные сооружения

Очистные сооружения пос. Двубратского  предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод жилого фонда поселка и стоков с территории ИК-2. Проектная мощность очистных сооружений – 3000м3/сут;  фактическая –610 м3/сут.

Данные на очистные сооружения отсутствуют.

4.3 Сети систем водоотведения и сооружения на них.

В настоящее время в пос. Двубратском эксплуатируется 4,975 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов, в том числе: напорных коллекторов – 2,72 км, самотечной  сети – 2,255 км.

Канализационную сеть поселка начали прокладывать в 1960 году.

Износ водопроводных сетей, согласно отчета №128-10-78 Торгово-промышленной палаты  Усть-Лабинского  района, составляет около 96,5%.

Состояние существующих канализационных сетей пос. Двубратского отражено в таблице 2.

Таблица 2

| №№ | Наименование улиц | Мате-риал труб | Диам. мм | Протяжен-ность м | Техн. состоя-ние % износа | Год пост-ройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой мкр ул. Мостовая-ул. Восточная | чугун | 150 | 780 |  |  |
| 2 | От КНС-А | чугун | 150 | 680 |  |  |
| 3 | От КНС-Б | чугун | 150 | 475х2 |  |  |
| 4 | Жилые дома ул. Садовая | чугун | 150 | 185 |  |  |
| 5 | КНС-1-КНС-2-очистные | чугун | 150 | 1090 |  |  |
| 6 | Через территорию ИК-2 | чугун | 150 | 550 |  |  |
| 7 | Вокзальная | чугун | 150 | 375 |  |  |
| 8 | Пионерская | чугун | 150 | 185 |  |  |
| 9 | Мостовая | чугун | 150 | 180 |  |  |

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Также разрушению канализационных труб способствует образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.).

Канализационные  насосные станции в пос. Двубратский  по  надежности действия, согласно СНиП  2.04.03-85, относятся ко второй категории.

Насосные станции располагаются в отдельно стоящих зданиях.  На подводящих коллекторах насосных станций  предусмотрены запорные устройства с приводом, управляемые с поверхности земли.

От всех насосных станций, за исключением КНС-Б, проложено по одному напорному трубопроводу. От КНС-Б до очистных сооружений проложены два напорных трубопровода.

В насосных станциях предусмотрено управление без постоянного обслуживающего персонала.

Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосных станций предусмотрены решетки с ручной очисткой.

Техническая характеристика оборудования объектов водоотведения дана в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Производительность м3/час | Объем стоков тыс. м3/час | Мощность квт | Технич. состояние (% износа) | Год постройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосные станции |  |  |  |  |  |  |
| КНС-А | 36 | 12960 | 16 | 41 | 1970 |  |
| КНС-1 | 50 | 174450 | 22 |  |  |  |
| КНС-2 | 50 | 62000 | 22 |  |  |  |
| КНС-Б | 50 | 223000 | 22 | 46 | 1960 |  |

4.4  Балансы производительности очистных сооружений

и притока    сточных вод.

Баланс производительности очистных сооружений и притока

сточных вод приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м³ /год | 174,46 |
| 2 | Внутрицеховый оборот | тыс. м³ /год |  |
| 3 | Объем реализации | тыс. м³ /год | 174,46 |
| 3.1. | Население | тыс. м³ /год | 19,02 |
| 3.2. | Бюджетные организации | тыс. м³ /год | 155,44 |
| 3.3. | Прочие потребители | тыс. м³ /год |  |
|  | Приток ливневых стоков через люки | тыс. м³ /год |  |
| 4 | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. м³ /год |  |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 3 |
|  | Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,61 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 20,00 |
|  | Общая протяженность сети водоотведения | км | 4,975 |
|  | в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Число аварий на сетях | шт. |  |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций | час. |  |
|  | Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | 83930 |
|  | Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/куб.м | - |

Учет количества очищаемой воды производится по производительности насосов.

4.5  Резервы и дефициты системы водоотведения.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2010 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 3 |
|  | Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,61 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 20 |

4.6 Воздействие на окружающую среду.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду системы водоотведения пос. Двубратского  утверждены  нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, разработан план снижения сбросов.

Трубопроводы напорной и самотечной канализации  пос. Двубратского заглублены на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта.

Однако в результате высокой степень изношенности сетей системы водоотведения пос. Двубратского в трубопроводах образуются трещины и переломы, что приводит к загрязнению грунта, в результате попадания в него  сточных вод.

Также в связи с тем, что качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка, ТБО в системе канализации происходят засоры, вызывающие излив сточных вод из канализационных колодцев.

4.7 Существующие технические и технологические проблемы в

системе водоотведения и очистки сточных вод города.

Проблемами  в  системе водоотведения и очистки сточных вод пос. Двубратского  являются:

- износ канализационных сетей;

- оборудование  насосных станций выработало свой ресурс, морально и физически устарело;

- отсутствие современных способов контроля и управления технологическими  процессами;

-  отсутствие оптимизации технологических процессов очистки сточных вод

по энергопотреблению.

Необходимо провести инвентаризацию канализационных насосных станций,  очистных сооружений и сетей канализации.

На канализационной линии, проходящей  от ул. Вокзальной  через территорию ИК-2, часто случаются засоры, у жителей ул. Вокзальной и ул. Пионерской возникают проблемы (переполнение колодцев); необходимо переложить эту ветку канализации по ул. Мостовой со строительством КНС для этого.