О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Суворовское сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края

I этап

Водоснабжение

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУВОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ  РАЙОН

1.1   Характеристика структуры системы водоснабжения

Село Суворовское является единственным населенным пунктом в составе Суворовского сельского поселения, численность постоянного населения составляет 2627 человек.

Система водоснабжения Суворовского сельского поселения, согласно п. 4.4 СниП 2.04.02-84* «Водоснабженние. Наружные сети и сооружения»,  по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории.

Вид водоисточника: подземные артезианские источники.

Способ подачи воды – напорный.

Водоснабжение села  Суворовского осуществляется из четырех подземных артезианских источников за счет централизованных поселковых систем водоснабжения, которые включает в себя сооружения забора, артезианские скважины, водонапорные башни,  водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов. Станции водоочистки на водозаборах отсутствуют.

Скважины и водозаборные сооружения  находятся на балансе ОАО «Агрообъединение Кубань»  Усть-Лабинского района.

В гидрогеологическом отношении участки недр, используемые для водоснабжения Суворовского сельского поселения,  относятся к центральной части  Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ), представляющий обилие водоносных горизонтов, имеющих практический интерес от верхнего плиоцена до сарматского возраста для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источником водоснабжения города Усть-Лабинска являются подземные пресные воды верхнеплиоценовых отложений.  Рельеф бассейна расчленен рекой Кубанью на северную большую часть территории бассейна, представляющую собой типичную степную равнину, имеющую общий уклон с юго-востока в сторону Азовского моря с абсолютными отметками от 1 до 100 м, и южную меньшую часть бассейна с левой стороны реки Кубани, где пойменная равнина переходит в предгорную, по абсолютным отметкам до 400м.

Разведанность запасов питьевой воды Усть-Лабинского района  - 15000 м³/сутки.

Основными источниками являются водоносные комплексы верхнеплиоценовых, куяльницких и киммерийских отложений.

Водоносный комплекс куяльницких отложений – интервал от 210-230  300-320 м. Пески мощностью 40-50 м. Дебит 8-10 л/с при понижении от 10 до 34 м. Пьезометрический уровень устанавливается от 3 до 50 м. Коэффициент фильтрации 7-12 м/сут., водопроводимость – 340 м3/сут.

По химическому составу – гидрокарбонатная, натриевая, соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

Водоносный комплекс киммерийских отложений в интервале глубин 300450 - 520 м. Песок мелкозернистый с содержанием пылеватых и глинистых частиц не более 10-15%.Дебит 5.6-13.3 л/с при понижении 5-10 м.

Вода – гидрокарбонатная натриевая с минерализацией до 1 г/м.

Водоносный комплекс верхнеплиоценовый в интервале глубин 80210-230 м, дебит до 15,8 л/с при понижении уровня от 9 до 30 м. Пьезометрический уровень 
35-40 м. Коэффициент фильтрации песков - 10-25 м/сут, водопроводимость - 
320 м3/сут. Гидравлический уровень – 0,005. Направление потока подземных вод – южное.

К эксплуатации принимаются водоносные комплексы верхнего плиоцена на глубине 190 м, производительностью 20 м3/ч при динамическом уровне 39 м, удельном дебите – 1,9 м3/ч.

Водопроводные сети Суворовского сельского поселения состоят на балансе администрации сельского поселения, обслуживанием занимается ОАО «Агрообъединение Кубань».?   Общая протяженность – 20,4 км. Существующие водопроводные сети в основном тупиковые,  стальные,   от 32 до 100 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 19____г.

Износ водопроводных сетей составляет ____%.

Население Суворовского сельского поселения  составляет 2627 человек, из них услугами водоснабжения пользуются ______ человек, что составляет _____%.

Краткая характеристика существующего водопотребления показана в таблице 1.

Таблица 1

| №№ пп | Население (потребители питьевой воды), чел. | Удельное водопотребление, л/сут на чел | Подача населению, м3/сут | Подача другим потребителям, м3/сут | Итого, м3/сут | % неучт. расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

1.2  Характеристика существующих источников водоснабжения, существующих насосных станций и сооружений системы водоснабжения

с. Суворовское

На территории села Суворовское  имеется 4 водозабора.

Водозабор № 1   расположен на южной окраине села Суворовское, по ул. Красной.

В состав водозабора входят:

а) 1 артскважина № ______, дебит ______ м3/час;

б) водонапорная башня Рожновского, емк. _____м3.

Вода из артезианских скважин подается погружным  глубинным скважинным центробежным насосом типа ________,  мощность _____  кВт, в водонапорную башню.

Водозабор имеет ограждения ЗСО I  из стальной сетки.

Водозабор № 2 расположен на южной окраине села Суворовское, на территории прилегающей к тепличному хозяйству.

а) 1 артскважина №_____, дебит _____м3/час;

б) водонапорная башня Рожновского, емк. ______ м3.

Вода из артезианских скважин подается погружным  глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  ______,  мощность _____ кВт, в водонапорную башню.

Водозабор не имеет ограждения ЗСО I.

Водозабор № 3 расположен  северо-западной окраине села Суворовское.

В состав водозабора входят:

а) 1 артскважина № ____, дебит ____ м3/час;

б) водонапорная башня Рожновского, емк. _____ м3.

Вода из артезианских скважин подается погружным  глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  _______,  мощность _____  кВт, в водонапорную башню.

Водозабор не имеет ограждения ЗСО I, выполнено оканавливание.

Водозабор № 4 расположен в северной части села Суворовское, на ул. Шевченко.

В состав водозабора входят:

а) 1 артскважина № ____, дебит _____ м3/час;

б) водонапорная башня Рожновского, емк. _____м3.

Вода из артезианских скважин подается погружным  глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  ________,  мощность _____  кВт, в водонапорную башню.

Водозабор не имеет ограждения ЗСО I.

Технические характеристики водозаборных сооружений Суворовского сельского поселения представлены в таблице 2

1.3  Характеристика существующих сетей систем водоснабжения

Существующие водопроводные сети в основном тупиковые,  стальные, с диаметром труб от 32 до 100 мм, общей протяженностью 20,4 км.

Основная часть водопроводных сетей проложены в 19____ году, в связи этим,  износ водопроводных сетей Суворовского сельского поселения составляет _____%.

Состояние существующих водопроводных сетей Суворовского сельского поселения отражено в таблице 3:

Таблица 3

| №№ участ-ков | Наименование | Мате- риал | Диа- метр, мм | Протя- жен-ность, км | Технич. состояние, % износа | Год по- стройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Пушкина | ст. | 50 | 480 |  |  |
| 2 | ул. Пушкина | ст. | 50 | 900 |  |  |
| 3 | ул. Пушкина | ст. | 76 | 240 |  |  |
| 4 | ул. Пушкина | ст. | 100 | 480 |  |  |
| 5 | ул. Шевченко | ст. | 40 | 410 |  |  |
| 6 | ул.Правды | ст. | 100 | 490 |  |  |
| 7 | ул. Котовского | ст. | 50 | 203 |  |  |
| 8 | ул. Октябрьская | ст. | 50 | 780 |  |  |
| 9 | отвод от ул. Октябрьской | ст. | 32 | 85 |  |  |
| 10 | ул. 1Мая | ст. | 40 | 420 |  |  |
| 11 | отвод от ул. Октябрьской |  |  | 67 |  |  |
| 12 | ул. Правды |  |  | 91 |  |  |
| 13 | ул. Пушкина | п/эт. | 50 | 230 |  |  |
| 14 | ул. Пушкина | ст. | 76 | 690 |  |  |
| 15 | от водозабора (северо-восточная часть) до ул. Октябрьской | ст. | 76 | 680 |  |  |
| 16 | ул. Октябрьская | ст. | 50 | 170 |  |  |
| 17 | ул. Гоголя | ст. | 32 | 145 |  |  |
| 18 | ул. Гоголя | ст. | 40 | 240 |  |  |
| 19 | отвод от ул. Октябрьской | ст. | 40 | 102 |  |  |
| 20 | отвод от ул. Октябрьской (Кочеты) | ст. | 40 | 150 |  |  |
| 21 | пер. Макаренко | ст. | 32 | 110 |  |  |
| 22 | ул. Октябрьская | ст. | 50 | 898 |  |  |
| 23 | ул. Октябрьская | ст. | 50 | 690 |  |  |
| 24 | ул. Набережная | ст. | 76 | 770 |  |  |
| 25 | ул. Набережная | ст. | 50 | 460 |  |  |
| 26 | отвод от ул. Набережной до ул. Ленина | ст. | 50 | 183 |  |  |
| 27 | ул. Ленина | ст. | 76 | 63 |  |  |
| 28 | ул. Ленина |  |  | 80 |  |  |
| 29 | между ул. Ленина и Дзержинского | ст. | 76 | 160 |  |  |
| 30 | ул. Ленина | ст. | 50 | 330 |  |  |
| 31 | ул. Набережная | ст. | 76 | 780 |  |  |
| 32 | ул. Набережная | ст. | 76 | 315 |  |  |
| 33 | пер. Советский | ст. | 50 | 300 |  |  |
| 34 | ул. Суворова | ст. | 110 | 200 |  |  |
| 35 | пер. Советский до ул. Ленина | ст. | 50 | 150 |  |  |
| 36 | пер. Советский до ул. Ленина | ст. | 76 | 115 |  |  |
| 37 | ул. Набережная |  |  | 168 |  |  |
| 38 | отвод от ул Дзержинского | ст. | 76 | 400 |  |  |
| 39 | ул. Дзержинского | ст. | 76 | 1100 |  |  |
| 40 | ул. Ленина |  |  | 536 |  |  |
| 41 | участок между водозаборами | п/эт. | 110 | 270 |  |  |
| 42 | ул. Красная | ст. | 100 | 700 |  |  |
| 43 | ул. Набережная | ст. | 76 | 400 |  |  |
| 44 | ул. Набережная | ст. | 50 | 360 |  |  |
| 45 | ул. Карла Мркса | ст. | 60 | 880 |  |  |
| 46 | ул. Набережная | ст. | 32 | 485 |  |  |
| 47 | ул. Ленина | ст. | 76 | 938 |  |  |
| 48 | от водозабора до ул. Ленина | ст. | 100 | 820 |  |  |
| 49 | ул. 50 Лет Октября | ст. | 50 | 430 |  |  |
| 50 | ул. Ленина | ст. | 50 | 270 |  |  |
|  | Итого |  |  | 20414 |  |  |

Работа водопроводных сетей с. Суворовского  за 2010 год  отражена в таблице 4.

Таблица 4

| Показатели | Ед. изм. | с. Суворовское |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями I подъема | тыс. м³ |  |
| Подано воды в сеть | тыс. м³ |  |
| Отпущено воды потребителям | тыс. м³ |  |
| в том числе: - населению | тыс. м³ |  |
| - бюджетным организациям | тыс. м³ |  |
| - прочим организациям | тыс. м³ |  |
| Утечка и неучтенный расход | тыс. м³ |  |

1.4  Баланс подачи и реализации воды и оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Баланс подачи и реализации воды в с. Суворовском формируется под влиянием рада факторов:

- высокая доля частного сектора;

- предпосылки к сезонной неравномерности потребления (максимальная

нагрузка в сезон переработки сельскохозпродукции и полива).

В с. Суворовском    не обеспечено услугами  централизованного водоснабжения ___%  или _____ тыс. человек.

Потребители воды в Суворовском сельском поселении классифицируются по трем основным группам:

1-я группа - Физические лица (население). Общее количество абонентов данной группы, имеющих договорные отношения с предприятием, составляет _______, в том числе проживающих в частном жилом фонде – ____, в многоквартирном - _______.

2-я группа - прочие организации.

Реализация услуг водоснабжения в 2010 году

Основные показатели системы водоснабжения в динамике смотри

таблицу 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (ожидаемое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс.куб.м. | 176,70 | 166,10 | 175,10 | 143,20 |
| 2 | Потери при подъеме | тыс.куб.м. | 5,30 | 4,98 | 5,25 | 4,30 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 171,40 | 161,12 | 169,85 | 138,90 |
| 5 | Объем потерь в сетях | тыс.куб.м. | 45,80 | 42,12 | 46,15 | 34,20 |
| 6 | Объем реализации услуг, всего, в т.ч. | тыс.куб.м. | 123,70 | 117,40 | 122,20 | 103,20 |
|  | населению (питьевая) | тыс.куб.м. | 113,20 | 106,30 | 107,80 | 92,20 |
|  | прочим потребителям, в т.ч | тыс.куб.м. | 10,50 | 11,10 | 14,40 | 11,00 |
|  | питьевая | тыс.куб.м. | 10,50 | 11,10 | 14,40 | 11,00 |
|  | техническая | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| 7. | Внутрихозяйственный оборот | тыс.куб.м. | 1,90 | 1,60 | 1,50 | 1,50 |

Неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе водоснабжения  составляли в 2010г. ______%.

В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации  водозаборных и головных водопроводных сооружений, расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствуют возможные переливы в башнях и высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (_____% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды;

- Снижение аварийности;

- Замена изношенных сетей;

- Оптимизация гидравлического режима

1.5  Наличие коммерческого учета воды и анализ планов

по установке приборов учета

В селе Суворовском  уровень приборного учета воды у абонентов и степень реализации на основании поквартирных счетчиков составляет _____. При количестве жителей пользующихся услугами центрального водоснабжения в частном секторе ______ человек, количество жителей со счетчиками ХВС –____ человек, в многоквартирном жилом фонде – _____ человек  и _____ человек соответственно. Что составляет ______% в частном секторе и ______% в  многоквартирном жилом фонде, в среднем _____%.

Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета дана в таблице 7

Таблица 7

| Потребители в целом по водоканалу | Годовой объем потребления, куб.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Суворовское сельское поселение |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |

1.6 Качество поставляемого ресурса

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

Основные показатели качества воды приведены в таблице №8

Таблица №8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 |  |  |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 |  |  |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 |  |  |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 |  |  |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 |  |  |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 |  |  |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 |  |  |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 |  |  |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 |  |  |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 |  |  |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 |  |  |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 |  |  |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 |  |  |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 |  |  |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 |  |  |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 |  |  |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 |  |  |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 |  |  |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 |  |  |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен |  |  |

1.7 Анализ существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения Суворовского сельского поселения

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению села Суворовского    является изношенность водопроводных сетей. В поселении только 1% сетей составляют полиэтиленовые трубы,  проложены в 20___ году, 99% труб проложены в 19____ году и имеют износ от 70 до 95%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.   когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Применение стальных труб (100%) также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды.  Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости. Продукты коррозии стальных труб не только ухудшают качество воды, но и засоряют внутреннюю полость труб, уменьшая их пропускную способность и ухудшая работу арматуры и устройств системы автоматического регулирования. Зарастание внутренней поверхности труб приводит к увеличению стоимости подачи 1 м3 воды. Пропускная способность стальных труб при прочих равных условиях ниже, так как внутренняя поверхность у них шероховатая, что вызывает завихрения в потоке жидкости и затрудняет ее продвижение.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением, цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.

На водозаборах Суворовского сельского поселения  необходимое давления и выравнивание неравномерного потребления воды обеспечивается посредством водонапорных башен Рожновского.

Водонапорные башни представляют собой устаревшее конструктивное решение и имеют ряд принципиальных недостатков и ограничений: значительные капитальные затраты, трудоемкость эксплуатации, возможные переливы и коррозионные процессы. В Суворовском сельском поселении в аварийном состоянии из-за протекания находятся ______ водонапорные башни: ________________________.

Автоматика водонапорных башен села Суворовского имеет высокую степень изношенности, что зачастую вызывает переливы, несвоевременные отключения или, наоборот, повторные включения насосов.

Серьезной  проблемой в системе водоснабжения поселения является отсутствие ограждений  зон санитарной охраны   водозаборов.